- 10.5北京市气膜体育场馆隐患自查清单（2024年度版）

| 编号 | 隐患分类 |  | 自查内容 | 自查标准 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |  |
| 05.1.01.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的《营业执照》或超范围经营，涉及高危项目的未取得有效的《经营高危险性体育项目经营许可证》。 | 经营高危险性体育项目实施行政许可。 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 05.1.02.002 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。 | 从业人员总数在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 05.1.03.003 |  | 责任制类 | 未制定安全生产责任制。 | 应制定安全生产责任制。 | 《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 05.1.03.004 |  | 责任制类 | 安全生产责任制内容不全、不符合实际。 | 安全生产责任制应当明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、班组负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条 |  |
| 05.1.04.005 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度。 | 应制定下列安全生产规章制度： 1）安全生产教育和培训制度； 2）安全生产检查制度； 3）安全风险分级管控制度； 4）生产安全事故隐患排查治理制度； 5）劳动防护用品配备和管理制度； 6）生产安全事故报告和处理制度； 7）其他保障安全生产的规章制度。 小型、微型企业等规模较小的生产经营单位，根据本单位实际，可以制定综合性的安全生产规章制度。 从事危险作业或者生产经营场所、设备和设施存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项管理制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  |
| 05.1.05.006 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 应当依照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合工艺流程、技术设备特点以及危险性等情况，制定安全操作规程，应包括安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 |  |
| 05.1.07.007 |  | 风险辨识类 | 未开展安全风险分级管控工作，对安全风险进行有效管控。 | 应按照下列规定开展安全风险分级管控： 1）根据本单位生产经营活动的特点，制定安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识和评估； 2）对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险等级； 3）从制度、技术、应急等方面，对安全风险进行有效管控； 4）建立安全风险公告制度，告知从业人员安全风险基本情况和防范措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条；《北京市安全生产条例》第二十七条 |  |
| 05.1.08.008 |  | 隐患排查类 | 未开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患，并如实记录。 | 按照国家和本市有关规定开展生产安全事故隐患排查治理，制定并落实防范和应急措施。 应在每日营业开始前和结束后，对营业区域进行全面安全检查；营业期间每2小时至少进行1次安全巡查。检查和巡查应当做好记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条；《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十一条、十二条 |  |
| 05.1.09.009 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案。 | 应根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
| 05.1.09.010 |  | 应急救援类 | 编制应急预案前，未进行事故风险评估和应急资源调查。 | 编制应急预案前，应进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第一款 |  |
| 05.1.09.011 |  | 应急救援类 | 未按规定组织应急演练。 | 应急救援预案应当每半年至少演练1次，并做好记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第八条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条；北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十九条 | ★ |
| 05.1.10.012 |  | 教育培训类 | 未开展安全生产教育培训。 | 安全教育培训应符合下列要求： 1）应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务； 2）对新招用、换岗、离岗6个月以上的人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的人员，进行安全生产教育和培训； 3）未经安全生产教育和培训合格的人员，不得安排上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 | ★ |
| 05.1.10.013 |  | 教育培训类 | 未建立安全生产教育和培训档案，或记录档案等不符合要求。 | 建立安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七、十八条 |  |
| 05.1.11.014 |  | 有限空间作业类 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。 | 应对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条；《工贸企业有限空间作业安全规定》第六、十一条 | ★ |
| 05.1.11.015 |  | 有限空间作业类 | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | 有限空间作业应符合下列要求： 1）应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批。 未经工贸企业确定的作业审批人批准，不得实施有限空间作业； 2）有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求； 3）监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条；《工贸企业有限空间作业安全规定》第七、十四、十五条 | ★ |
| 05.1.12.016 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的承包（承租）单位的。 | 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 |  |
| 05.1.12.017 |  | 相关方管理类 | 未与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 应与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责，不得在安全生产管理协议中要求安全生产责任全部由承包、承租单位承担。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六、二十七条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
| 05.1.12.018 |  | 相关方管理类 | 安全管理协议内容不符合要求。 | 安全生产管理协议内容应包括：双方安全生产职责、各自管理的区域范围；作业场所和人员、设备设施的安全生产管理责任；双方有关安全生产的权利和义务；生产安全事故报告和应急救援责任等主要内容。 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条 |  |
| 05.1.12.019 |  | 相关方管理类 | 未对承包、承租单位的安全生产统一协调、管理；未定期进行安全检查。 | 应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条 | ★ |
| 05.1.12.020 |  | 相关方管理类 | 承包、承租单位进行动火、高处等作业的，未督促承包、承租单位进行作业审批，制定作业方案，落实安全防范措施，加强现场安全管理。 | 承包、承租单位进行动火、高处等作业的，应制定作业方案并进行审批，开展技术交底，配备劳动防护用品、安全警示标志和应急救援设备，安排专门人员进行现场管理，确保人员遵守操作规程并落实安全防范措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条 |  |
| 05.2.02.021 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 气膜外围周边缺少防撞或隔离措施。 | 气膜外围周边应有防撞或隔离措施。 |  |  |
| 05.2.02.022 |  | 工艺及生产设备设施类 | 未配备机械通风装置。 | 气膜应配备机械通风装置。 | DB11/410-2007《体育场所安全管理规范》第5.5.4.4条 |  |
| 05.2.02.023 |  | 工艺及生产设备设施类 | 未每日对气膜设备外观、恒压设备、发电机、制冷设备、风机等配套设备设施及场所进行安全巡查，或未保存巡查记录。 | 每日应对气膜设备外观、恒压设备、发电机、制冷设备、风机等配套设备设施及场所进行安全巡查，并保存巡查记录。 | 《空调通风系统运行管理标准》GB 50365-2019 第4.2.3条、第4.2.9条和第4.2.13条。 |  |
| 05.2.02.024 |  | 工艺及生产设备设施类 | 柴油发电机内积尘，未及时清扫，周围有可燃物。 | 柴油发电机内应及时清扫，周围不得存放可燃物。 |  |  |
| 05.2.02.025 |  | 工艺及生产设备设施类 | 柴油发电机未至少每月进行一次启动测试，或无启动测试记录。 | 柴油发电机应至少每月进行一次启动测试，并保存启动测试记录。 |  |  |
| 05.2.02.026 |  | 工艺及生产设备设施类 | 空调通风系统制冷机组采用对人体有害的制冷剂时，未安装制冷剂泄漏报警装置或未定期检查、检测和维护制冷剂泄漏报警装置及应急通风系统。 | 空调通风系统制冷机组采用对人体有害的制冷剂时，应安装制冷剂泄漏报警装置，定期检查、检测和维护制冷剂泄漏报警装置及应急通风系统。 | 《空调通风系统运行管理标准》GB 50365-2019 第4.2.1条 |  |
| 05.2.02.027 |  | 工艺及生产设备设施类 | 制冷剂（R404A、R22（二氟一氯甲烷）、乙二醇等）未储存于阴凉、通风的库房，未远离火种、热源、高温，未与氧化剂、易燃物、可燃物分开存放。 | 制冷剂（R404A、R22（二氟一氯甲烷）、乙二醇等）应储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源、高温，与氧化剂、易燃物、可燃物分开存放。 |  |  |
| 05.2.03.028 |  | 辅助系统设备设施类 | 升降平台护栏、踢脚板、锁紧装置缺失、锈蚀、破损。 | 升降平台护栏、踢脚板、锁紧装置应完好有效。 | GB 40160-2021《升降工作平台安全规则》第5.5.1条 |  |
| 05.2.03.029 |  | 辅助系统设备设施类 | 升降平台使用链条或绳索作为护栏或入口门。 | 升降平台不得使用链条或绳索作为护栏或入口门。 | GB 40160-2021《升降工作平台安全规则》第5.5.4条 |  |
| 05.2.03.030 |  | 辅助系统设备设施类 | 未设置应急广播系统，有关负责人不会使用应急广播系统。 | 应设置能够覆盖全部营业区域的应急广播，并能够使用中英文两种语言播放，有关负责人应会使用广播系统。 | 北京市人民政府令179令《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第三十一条；《北京市安全生产条例》第三十四条 |  |
| 05.2.13.031 |  | 用电安全类 | 线路裸露，出入配电箱（柜）未采取防止电缆损伤的措施。 | 线路接头不得裸露，出入配电箱（柜）应采取防止电缆损伤的措施。 | GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.7.9条 |  |
| 05.2.13.032 |  | 用电安全类 | 配电箱（柜）前方1.2 m范围内有妨碍操作与维修的物品，箱（柜）体内和周围0.3m范围内搁置和堆放可燃物。 | 配电箱（柜）前方1.2 m范围内不应有妨碍操作与维修的物品，箱（柜）体内和周围0.3m范围内不应搁置和堆放可燃物。 | GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.2.5条；DB11/T 065-2022《电气防火检测技术规范》附录B.2 |  |
| 05.2.13.033 |  | 用电安全类 | 配电箱（柜）未标识所控对象的名称，或与实际不符，箱门门锁失效。 | 配电箱（柜）应按回路用途标识所控对象的名称，且与实际相符，箱门门锁完好。 | GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.4.1、8.7.10条 |  |
| 05.2.13.034 |  | 用电安全类 | 室外配电箱（柜）无防雨雪措施。 | 室外配电箱（柜）应有防雨雪措施。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第8.1.17条 |  |
| 05.2.13.035 |  | 用电安全类 | 剩余电流保护装置设置不符合要求。 | 剩余电流保护装置设置应符合下列要求： 1）安装在户外的电气装置、临时用电、浴室的电气设备、除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路未安装剩余电流动作保护器； 2）安装在浴室等特定区域的电气设备应选用额定剩余动作电流为10 mA、无延时的剩余电流保护装置。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1、5.8条 |  |
| 05.2.13.036 |  | 用电安全类 | 剩余电流保护装置投入运行后，未每月按动按钮1次，检查其动作特性是否正常，无检查记录。 | 剩余电流保护装置投入运行后，每月应按动按钮1次，检查其动作特性是否正常，并保存检查记录。 | GB/T 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第7条；GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第10.3.1条 |  |
| 05.2.13.037 |  | 用电安全类 | 在易撞、易碰、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方敷设临时低压电气线路，未采取保护措施。 | 在易撞、易碰、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方敷设临时低压电气线路，应采取保护措施。 | GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条、第3.6.5.4条；GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.1条 |  |
| 05.2.13.038 |  | 用电安全类 | 潮湿场所未采用防溅型插座。 | 潮湿场所应采用防溅型插座。 | DB11/T 065-2022《电气防火检测技术规范》附录B.2 |  |
| 05.2.13.039 |  | 用电安全类 | 移动式插座串接、超负荷、放置在可燃物上使用，属于非国标插座。 | 移动式插座不得串接、超负荷、放置在可燃物上使用，不得使用非国标插座。 | GB2099.3-2022《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》第10条；DB11/T 065-2022《电气防火检测技术规范》附录B.2 |  |
| 05.2.13.040 |  | 用电安全类 | 升降平台、冰面平整设备等使用蓄电池的设备充电位置通风不良，周围存放可燃物、易燃物。 | 升降平台、冰面平整设备等使用蓄电池的设备充电位置通风良好，周围不得存放可燃物、易燃物。 | GB 40160-2021《升降工作平台安全规则》第12.4.5条 |  |
| 05.3.01.041 | 人员类 | 资格资质类 | 特种作业人员未按要求取得特种作业操作资格证书后上岗作业。 | 特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。不得出现无证、假证、超资质作业等现象。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条；国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十一、十九、三十六条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条；《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2023版）》 | ★ |
| 05.3.03.042 |  | 个人防护用品使用类 | 高处作业未配备安全带、安全绳等劳动防护用品。 | 高处作业应配备安全带、安全绳等劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条； 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）表1坠落防护 |  |
| 05.4.04.043 | 场所环境类 | 作业环境类 | 淋浴间缺少地面防滑措施。 | 淋浴间应设置地面防滑措施。 |  |  |
| 注：备注中标识“★”的，属于本行业的重大事故隐患。 |  |  |  |  |  |  |